ГРАФИК
Плановый предупредительный ремонт на 2023 – 2024 гг.                                                                                                          ЛО, Кировский р-н, п. Молодцово, ул. Центральная, д. 66, газовая котельная.

	№ п/п
	Наименование
	Вид работы
	Дата
по плану
	Примечание:
Обязательное ежегодное выполнение работ на ОПО

	1

	Дымовая труба
	-Инструментальная проверка сопротивления контура молниезащиты дымовой трубы                                              - Усадка фундамента
	Май
	- Ежегодно


- 1 раз в 5 лет

	2

	Здания котельной (ОПО)
	- Контуры заземления котельной (замер сопротивления)                                            - Усадка фундамента
	Май
	- Ежегодно

- 1 раз в 5лет

	3
	Пожарная безопасность

	- Испытания пожарных кранов и перекатка рукавов                              
	Май - ноябрь
	
- 1 раз в 6 месяцев (весной-осенью)

	4
	Газовое оборудование. Поверка средства измерения (СИ) газового оборудования (ГРУ)
	- Плановый ремонт
- Газовый счётчик                                       
- Манометры, средства измерения загазованности (ХОББИТЫ)
	
Июнь, сентябрь, декабрь
	- Ежегодно
- Счётчик газ. 1 раз в 3 года
- Ежегодно

	5
	Поверка средства измерения (СИ)
	- Манометры отопления и ХВС,                  
[bookmark: _GoBack]-     Тепловые датчики УУТЭ
	Июнь
	
- Ежегодно


	6
	
Котлы № 1, № 2
	- Промывка растворами, опрессовка гидравлическая, проверка  предохранительных котловых клапанов на заданные параметры срабатывания
	Июнь
	
- Ежегодно


	7
	
Электронасосы сетевые
	- Испытания токовой нагрузки фаз и проверки срабатывания автоматики защиты и аварийного резерва (АВР) электродвигателей питательных насосов котлов
	Июнь
	
- Ежегодно


	8
	Котлы № 1, № 2
	- Чистка жаровых трубок
	Июнь
	- Ежегодно


	9

	Теплотрасса

	- Гидравлические испытания (на прочность и плотность)
	Июнь
	- Ежегодно


	10
	Накопительные баки
	- Техническая профилактика (мелкий ремонт)
	Июнь
	- Ежегодно


	11
	Электронасосы сетевые

	- Техническая профилактика (мелкий ремонт)
	Июнь
	- Ежегодно


	12
	Водоподогреватели   ПВ-08, ПВ-09
	- Техническая профилактика (мелкий ремонт)
	Июнь
	- Ежегодно


	13
	Тепло – камеры
	- Техническая профилактика (мелкий ремонт)
	Июнь
	- Ежегодно


	14
	Внутренняя система отопления котельной
	- Гидравлические испытания (на прочность и плотность)
	Июль
	- Ежегодно
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